DAIKIN /кодове/грешки/

| система | 00 |  | NORMAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UA | Вътрешно/външно тяло комбинирана грешка | INDOOR-OUTDOOR UNIT COMBINATION FAULT |
|  | U0 | Липсва фреон | REFRIGERANT SHORTAGE |
|  | U2 | Ниско или високо напрежение | DROP VOLTAGE OR MAIN CIRCUIT OVERVOLTAGE |
|  | U4 | Грешка в предаването на данни между двете тела | FAILURE OF TRANSMISSION (BETWEEN INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT)INDOOR UNIT |
| Вътрешен модул | A1 | Вътрешната платка е дефектирала | INDOOR PCB DEFECTIVENESS |
|  | A5 | Високо налягане или защита от замръзване | HIGH PRESSURE CONTROL OR FREEZE-UP PROTECTOR |
|  | A6 | Грешка във Fan-a | FAN MOTOR FAULT |
|  | C4 | Датчик пита вътрешно тяло | FAULTY HEAT EXCHANGER TEMPERATURE SENSOR |
|  | C9 | Въздушен датчик вътрешно тяло | FAULTY SUCTION AIR TEMPERATURE SENSOR |
| Външен мадул | EA | Превключвател топло/студено | COOLING-HEATING SWITCHING ERROR |
|  | E1 | Грешка във верига по платката | CIRCUIT BOARD FAULT |
|  | E5 | Претоварване | OL STARTED |
|  | E6 | Компресора не стартира | FAULTY COMPRESSOR START UP |
|  | E7 | DC Fan неработи | DC FAN MOTOR FAULT |
|  | E8 | Проблем във входното напрежение | OVERCURRENT INPUT |
|  | F3 | Висока температура на питата | HIGH TEMPERATURE DISCHARGE PIPE CONTROL |
|  | F6 | Високо налягане (в режим охлаждане) | HIGH PRESSURE CONTROL (IN COOLING) |
|  | H0 | Грешка в датчика | SENSOR FAULT |
|  | H6 | Оперативно прекъсване поради грешка в сензора | OPERATION HALT DUE TO FAULTY POSITION DETECTION SENSOR |
|  | H8 | Постоянно токовият датчик е дефектирал | DC CURRENT SENSOR FAULT |
|  | H9 | Въздушният датчик е дефектирал | FAULTY SUCTION AIR TEMPERATURE SENSOR |
|  | J3 | Грешка в датчика на питата | FAULTY DISCHARGE PIPE TEMPERATURE SENSOR |
|  | J6 | Грешка в датчика на кондензаторната пита | FAULTY HEAT EXCHANGER TEMPERATURE SENSOR |
|  | L3 | Електрически компоненти са прегрели | ELECTRICAL PARTS HEAT FAULT |
|  | L4 | Висока температура или късо съединение в инверторният блок | HIGH TEMPERATURE AT INVERTER CIRCUIT HEATSINK |
|  | L5 | Проблем в изходното напрежение | OUTPUT OVERCURRENT |
|  | P4 | Дефектирал сензор на инверторния блок | FAULTY INVERTER CIRCUIT HEATSINK TEMPERATURE SENSOR |